część B SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający: 	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie,
 			ul. Grunwaldzka 15, 
 			53-959 Rzeszów

Opis przedmiotu:

Budowa systemu sygnalizacji napadu i włamania i monitoringu wizyjnego w budynku PUW przy ul. Miedzianej w Rzeszowie polega na dostawie i montażu w budynku systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz systemu CCTV. System CCTV składa się z 7 kamer zewnętrznych z rejestratorem cyfrowym 8-kanałowym oraz czujkami zewnętrznymi typu dual (PIR+MV) do uaktywniania alarmu ze stref zewnętrznych nadzorowanych przez system CCTV. System sygnalizacji napadu i włamania składa się z centrali alarmowej, 7 modułów rozszerzających (z czego 3 moduły należy zamontować w oddzielnych obudowach), manipulatora LCD z czytnikiem kart zbliżeniowych oraz sygnalizatorów zewnętrznych. System ma umożliwiać obsługę centrali za pomocą sieci Ethernet, umożliwiać zdalną, wizualną weryfikację alarmu oraz wykorzystywać  radiolinie napadowe. Należy zamontować 11 czujek dualnych, 11 czujek PIR, 11 kurtyn, 19 kontaktronów, 9 czujek stłuczenia szkła. Przewody należy przeprowadzić w korytkach kablowych. Parametry techniczne i funkcjonalności sprzętu, który ma być wykorzystany są opisane w zestawieniu elementów zamawianego systemu. Szczegółowy plan budynku z naniesionymi miejscami instalacji czujek oraz montażu urządzeń jest do wglądu u Pana Macieja Gajewskiego – głównego specjalisty Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych tel. (0-17) 867 13 10 lub (0-17) 867 13 04, w godz. od 800 do 1500.

Zestawienie  elementów zamawianego systemu:

| lp. | Nazwa | Opis | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala alarmowa | Właściwości centrali: Klasa S; maksymalna liczba wejść w systemie 128; maksymalna liczba wyjść programowalnych 128; strefy 32; partycje 8; użytkownicy: użytkownicy+administratorzy+instalator 240+8+1; moduły rozszerzające 64; pamięć zdarzeń 22527 z funkcją wydruku; timery 64; liczba obsługiwanych manipulatorów 8; maksymalna liczba klawiatur strefowych 64; wydajność zasilacza 3A; obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych 3A;obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych 50mA; znamionowe napięcie zasilania płyty głównej 20 VA AC, 50-60 Hz;wejścia na płycie głównej 16; magistrala manipulatorów 1; magistrala ekspanderów 2; komunikator telefoniczny PSTN; numery do powiadamiania telefonicznego 16; monitorowanie przez sieć Ethernet; programowanie i obsługa przy pomocy przeglądarki www; programowanie i obsługa przy pomocy telefonu komórkowego | 1 |
| 2 | Moduły rozszerzające | Liczba wejść 8; napięcie zasilania 10,5 -14 V AC; pobór prądu 15 mA; współpraca z zaproponowaną wyżej centralą alarmową; | 4 |
| 3 | Moduły rozszerzające z zasilaczem | Nominalne napięcie zasilania 20 V AC; typ zasilacza A; wydajność prądowa zasilacza 1,2 A; maksymalna liczba wejść 8; programowana wartość rezystancji parametrycznej; obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC; współpraca z zaproponowaną wyżej centralą alarmową | 3 |
| 4 | Obudowa centrali i modułów rozszerzających | Podwójne zabezpieczenie antysabotażowe, napięcie wyjściowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz; wymiary dopasowane do wymiarów zaproponowanej centrali i modułów rozszerzających | 4 |
|  | Akumulatory | 12 V, 17Ah | 4 |
| 6 | Sygnalizator zewnętrznyc | Dowolny sygnalizator współpracujący z wyżej wymienionymi urządzeniami | 2 |
| 7 | Manipulator LCD z czytnikiem kart | Czytnik kart zbliżeniowych; 2 wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; współpraca z zaproponowaną wyżej centralą alarmową | 1 |
| 8 | Moduł ethernetowy | Moduł umożliwiający obsługę zaproponowanej wyżej centrali za pomocą sieci Ethernet | 1 |
| 9 | Karty zbliżeniowe | Karty zbliżeniowe typu unique; częstotliwość pracy 125 kHz; tylko do odczuty; | 50 |
| 10 | Radiolinia napadowa | Radiolinia dwukanałowa o zasięgu do 200 metrów w terenie otwartym; w skład zestawu wchodzi odbiornik i nadajnik-pilot; możliwość wykorzystania dodatkowych nadajników-pilotów | 2 |
| 11 | Moduł wizualnej weryfikacji alarmu | Ma umożliwiać zdalną, wizualną weryfikację alarmu w oparciu o sekwencje obrazów przesyłane z kamer znajdujących się w chronionym obiekcie; 4 wejścia wizyjne do podłączania kamer; 4 wejścia wyzwalające transmisję; 4 wejścia odblokowujące transmisję; buforowanie sekwencji obrazów z kamer; możliwość podglądu na żywo chronionego obiektu; wbudowany interfejs komunikacyjny TCP/IP; wbudowany modem 56k | 1 |
| 12 | Rejestrator cyfrowy 8-kanałowy z kompresją MPEG-4 | Standard wideo Pal/CCIR; wejścia wideo 8 x BNC; 5 wyjść monitorowych (1xVGA/1xBNC/1xSVHS / 2xSPOT BNC); podział ekranu 1,4,6,8; prędkość wyświetlania 25 kl./sek. (1 kanał); 200 kl./sek. (całkowita); kompresja obrazu wideo: MPEG-4 (4 poziomy kompresji); rozdzielczość: 4CIF, 2CIF,CIF; wewnętrzne dyski twarde 3xSATA; wyjścia alarmowe: 8xTTL; typy alarmów: detekcja ruchu, zanik sygnału wideo, awaria systemu, awaria dysku, alarm na wejściu; detekcja ruchu: 16x16 stref; eksport danych: AVI, JPEG, BMP; zabezpieczenie nagrań: znak wodny | 1 |
| 13 | Dysk twardy | Pojemność 500 GB; kompatybilność z proponowanym rejestratorem wizyjnym | 1 |
| 14 | Kamera dualna dzień/noc o wysokiej rozdzielczości | Rozdzielczość 540 TVL; przetwornik ccd 1/3’’; czułość 0,6 lux (kolor)/f1.2 przy 50 IRE; mocowanie obiektywu CS; mechanicznie odsuwany filtr IR Cut, funkcja „szybkiej migawki”; zewnętrzne wyzwalanie trybu nocnego | 4 |
| 15 | Kamera kopułowa kolorowa o wysokiej rozdzielczości | Rozdzielczość 540 TVL; przetwornik ccd 1/3’’IT-ccd; czułość 0,03 lux (kolor) przy 30 IRE; mechaniczny filtr IR-Cut; obiektyw 3.0-9.0 mm / F 1.2;przysłona DC | 1 |
| 16 | Obiektyw | Obiektyw AI, DC 5-50 mm | 1 |
| 17 | Obiektyw | Obiektyw AI, DC 2,9-8 mm | 3 |
| 18 | Obudowa zewnętrzna uchylna | Obudowa musi pasować do dostarczonych kamer | 4 |
| 19 | Czujka mikrofalowa/PIR do zastosowań zewnętrznych | Warunki środowiskowe: przeznaczona do zastosowań zewnętrznych, temperatura pracy: -40:+540C; obszar pokrycia: 15mx15m; napięcie zasilające: 10-15 VDC przy 22mA w trybie czuwania, maks. pobór prądu 62mA | 4 |
| 20 | Kamera kopułowa kolorowa o wysokiej rozdzielczości | Rozdzielczość 540 TVL; przetwornik ccd 1/3’’; cyfrowa funkcja dualna; czułość 0,63 lux (kolor) przy 30 IRE; obiektyw 2,9-8,2 mm/ F1,0; obudowa wandaloodporna | 2 |
| 21 | Zasilacz buforowy 12V z akumulatorem 17 Ah | Prąd wyjściowy 3A maks.; napięcie wyjściowe 12,8V:13,8 V; obudowa metalowa, natynkowa | 1 |
| 22 | UPS | Dowolny UPS o wydajności 800VA | 1 |
| 23 | Czujki dualne | Klasa C | 11 |
| 24 | Czujki PIR | Klasa C | 11 |
| 25 | Kurtyny | Klasa C; charakterystyka kurtynowa | 10+1 dalekiego zasięgu |
| 26 | Kontaktrony |  | 19 |
| 27 | Czujki stłuczenia szyby | Klasa C | 9 |